## General
Title
No. of Pipes | 6
No. of Nodes | 7
Max Unbal (LPS) | 0.0002
Fire Flow Water Demand (LPS) | 22.7
Pipe Flow Error Tolerance | 0.01

## Average Flow
MarkPure | Node No | Average Flow (LPS) | Node Coordinates
1 | 1R | 0 | {234,412.726, 587,309.821}
2 | 2 | 0 | {292,711.525, 575,583.235}
3 | 3 | 0 | {414,940.105, 527,917.939}
4 | 4 | 0 | {417,692.104, 522,068.816}
5 | 5 | 0 | {380,338.862, 409,388.236}
6 | 6 | -10 | {371,145.843, 408,828.637}
7 | 7 | 0 | {246,134.779, 469,997.233}
Total | Total | -10

## Pipes for Peak Calculation
Mark | Pipe Category | From Node | From Node Coordinates | To Node | To Node Coordinates | Pipe Type | Length (m) | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | HWC | Flow (LPS | Velocity (MPS) | Head Loss (m/km) | Head Loss (m) | Minor Loss (m) | Remarks
1 |  | 1 | {234.413, 587.310} | 2 | {292.712, 575.583} | MS | 59.4665 | 150 | 150 | 100 | 25 | 1.415 | 23.457 | 1.3949 | 0 | HeadLoss: HIGH
2 |  | 2 | {292.712, 575.583} | 3 | {414.940, 527.918} | MS | 131.1938 | 150 | 150 | 100 | 25 | 1.415 | 23.457 | 3.0774 | 0 | HeadLoss: HIGH
3 |  | 3 | {414.940, 527.918} | 4 | {417.692, 522.069} | MS | 6.4642 | 150 | 150 | 100 | 25 | 1.415 | 23.457 | 0.15163 | 0 | HeadLoss: HIGH
4 |  | 4 | {417.692, 522.069} | 5 | {380.339, 409.388} | MS | 118.7105 | 150 | 150 | 100 | 25 | 1.415 | 23.457 | 2.7846 | 0 | HeadLoss: HIGH
5 |  | 5 | {380.339, 409.388} | 6 | {371.146, 408.829} | MS | 9.21 | 150 | 150 | 100 | 25 | 1.415 | 23.457 | 0.21604 | 0 | HeadLoss: HIGH
6 |  | 6 | {371.146, 408.829} | 7 | {246.135, 469.997} | MS | 139.1739 | 150 | 150 | 100 | -6.1467e-14 | 0 | 0 | 0 | 0

## Nodes for Peak Calculation
MarkPure | Node No | Node Coordinates | Flow (LPS) | Ground Level (m) | HGL (m) | Highest Supply Level (m) | Residual Pressure, GL (m) | Residue Pressure, HSL (m)
1 | 1 R | {234.413, 587.310} | 25 | 32.7633 | 50
2 | 2 | {292.712, 575.583} | 0 | 33.2182 | 48.6051 | 33.2182 | 15.3869 | 15.3869
3 | 3 | {414.940, 527.918} | 0 | 35.3012 | 45.5276 | 35.3012 | 10.2265 | 10.2265
4 | 4 | {417.692, 522.069} | 0 | 35.31 | 45.376 | 35.31 | 10.066 | 10.066
5 | 5 | {380.339, 409.388} | 0 | 33.5152 | 42.5914 | 33.5152 | 9.0762 | 9.0762
6 | 6 | {371.146, 408.829} | -25 | 33.3608 | 42.3754 | 33.3608 | 9.0146 | 9.0146
7 | 7 | {246.135, 469.997} | 6.1467e-14 | 33.2887 | 42.3754 | 33.2887 | 9.0867 | 9.0867

## Pipes for Fire Calculation
Mark | Pipe Category | From Node | From Node Coordinates | To Node | To Node Coordinates | Pipe Type | Length (m) | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | HWC | Flow (LPS | Velocity (MPS) | Head Loss (m/km) | Head Loss (m) | Minor Loss (m) | Remarks
1 |  | 1 | {234.413, 587.310} | 2 | {292.712, 575.583} | MS | 59.4665 | 150 | 150 | 100 | 32.7 | 1.85 | 38.569 | 2.2935 | 0 | HeadLoss: HIGH
2 |  | 2 | {292.712, 575.583} | 3 | {414.940, 527.918} | MS | 131.1938 | 150 | 150 | 100 | 32.7 | 1.85 | 38.569 | 5.0599 | 0 | HeadLoss: HIGH
3 |  | 3 | {414.940, 527.918} | 4 | {417.692, 522.069} | MS | 6.4642 | 150 | 150 | 100 | 32.7 | 1.85 | 38.569 | 0.24931 | 0 | HeadLoss: HIGH
4 |  | 4 | {417.692, 522.069} | 5 | {380.339, 409.388} | MS | 118.7105 | 150 | 150 | 100 | 32.7 | 1.85 | 38.569 | 4.5785 | 0 | HeadLoss: HIGH
5 |  | 5 | {380.339, 409.388} | 6 | {371.146, 408.829} | MS | 9.21 | 150 | 150 | 100 | 32.7 | 1.85 | 38.569 | 0.35522 | 0 | HeadLoss: HIGH
6 |  | 6 | {371.146, 408.829} | 7 | {246.135, 469.997} | MS | 139.1739 | 150 | 150 | 100 | 22.7 | 1.285 | 19.618 | 2.7303 | 0 | HeadLoss: HIGH

## Nodes for Fire Calculation
MarkPure | Node No | Node Coordinates | Flow (LPS) | Ground Level (m) | HGL (m) | Highest Supply Level (m) | Residual Pressure, GL (m) | Residue Pressure, HSL (m)
1 | 1 R | {234.413, 587.310} | 32.7 | 32.7633 | 50
2 | 2 | {292.712, 575.583} | 0 | 33.2182 | 47.7065 | 33.2182 | 14.4883 | 14.4883
3 | 3 | {414.940, 527.918} | 0 | 35.3012 | 42.6465 | 35.3012 | 7.3453 | 7.3453
4 | 4 | {417.692, 522.069} | 0 | 35.31 | 42.3972 | 35.31 | 7.0872 | 7.0872
5 | 5 | {380.339, 409.388} | 0 | 33.5152 | 37.8187 | 33.5152 | 4.3035 | 4.3035
6 | 6 | {371.146, 408.829} | -10 | 33.3608 | 37.4635 | 33.3608 | 4.1027 | 4.1027
7 | 7 | {246.135, 469.997} | -22.7 | 33.2887 | 34.7332 | 33.2887 | 1.4445 | 1.4445